Postup prací při výměně aeračního systému nitrifikační nádrže ČOV Bory.

Termín prováděných prací: 16.10. – 19.10.2023

Dne 16.10.2023 v 6:00 byla vypnuta čerpadla v čerpací jímce před biologickou linkou ČOV a následně aerace nitrifikační nádrže a míchadlo v denitrifikační nádrži.
Po naplnění čerpací jímky po havarijní přepad začaly mechanicky předčištěné odpadní vody přepadat do obtokového potrubí a následně do dočišťovacího rybníčku, odtud do toku. Množství obtokovaných odpadních vod bylo měřeno.
Po cca 3 hodinách, kdy se usadil kal v nitrifikační nádrži, bylo započato odčerpávání čisté biologicky vyčištěné odpadní vody nad kalovým mrakem do obtoku ČOV pomocí ponorného kalového čerpadla. Současně byly odčerpávány vyčištěné odpadní vody z hladiny dosazovací nádrže a denitrifikační nádrže. Zahuštěný aktivovaný kal usazený v nitrifikační nádrži byl ponorným kalovým čerpadlem odčerpán do předtím vyčerpané nádrže na uskladnění přebytečného kalu. Po naplnění uskladňovací nádrže o objemu 70 m3 byl aktivovaný kal odčerpáván do denitrifikační nádrže až cca 10 cm pod přepadovou hranu.
Do denitrifikační nádrže byl umístěn přenosný ejektorový aerátor, který zajištoval po dobu odstávky dodávku vzduchu pro zde uložený aktivovaný kal. Uskladňovací nádrž přebytečného kalu byla také aerována.

Dne 17.10.2023 byl dočerpán pomocí fekálního vozu zbytek kalu z nitrifikační nádrže. Po vyjmutí aeračního systému z nádrže došlo následně k vyčištění dna nádrže proudem vody. I tato voda se zbytky usazenin byla odčerpána do fekálního vozu. Pomocí fekálního vozu byl všechen kal a usazeniny ze dna nádrže převezeny na ČOV Velké Meziříčí.
Dne 18.10.2023 byla započata zpětná instalace aeračního systému s novými membránami.

Dne 19.10.2023 byla dokončena instalace aeračního systému do nitrifikační nádrže a v odpoledních hodinách byly cca 2/3 objemu aktivovaného kalu z denitrifikační nádrže odčerpány zpět do nitrifikační nádrže. Poté byla spuštěna čerpadla v čerpací jímce a odpadní vody byly opět čerpány do denitrifikační nádrže. Z denitrifikační nádrže byl vyjmut náhradní aerátor a bylo zapnuto míchadlo. Dále bylo zapnuto provzdušňování nitrifikační nádrže a spuštěno čerpadlo vratného kalu. Všechny nádrže se postupně plnily natékajícími odpadními vodami.
K úplnému naplnění všech nádrží na provozní hladinu došlo až v pátek v odpoledních hodinách, kdy začala biologicky vyčištěná odpadní voda odtékat z dosazovací nádrže.

V pondělí dne 23.10.2023 jsem provedl kontrolu ČOV a chodu technologie. Celá technologická linka ČOV fungovala bez problémů. V nitrifikační nádrži byla požadovaná koncentrace kyslíku, hladina dosazovací nádrže byla čistá. Kvalita odpadních vod bude prověřena odběrem kontrolního vzorku.

Vzorky odpadních vod z odtoku ČOV a v toku dle požadavků odboru životního prostředí byly odebrány ve čtvrtek 19.10.2023 dopoledne.

Zprávu vypracoval ing. Milan Jun dne 26.10.2023.